| ОБЕКТ: | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| --- | --- |
| ЧАСТ: | КОНСТРУКТИВНА |
| ФАЗА: ЕТАП: | РАБОТЕН ПРОЕКТ ВТОРИ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |

# конструктивно становище

от

инж.  Катерина Николова Ганева

Удостоверение за ППП № 07077 / 2004

дипл. с.А89 N 007708 x 30.01.1991г. ПГСк ВИАС

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото становище е въз основа на оглед на място и архитектурни чертежи и обхваща ремонтните работи необходими за преустройството на част от ІV-тия етаж на сградата на ул. „Гурко”№ 6 за нуждите на дирекция Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма „Транспорт” - ІІ - ри ЕТАП

#### Резултати от огледа

Обект на проекта е част от четвъртия етаж на сградата на Централна поща разположена към ул. "Генерал Гурко", Вътрешен двор, ул."Кузман Шапкарев" и ул. "Дякон Игнатий"

Сградата  е четириетажна със сутерен, и през годините е многократно преустроявана и надстроявана.

Основна сграда

Главната носеща конструкция на сградата, проектирана през 1937 г., се състои от пространствен ж.б.скелет – колони, греди и фундаменти, поемащи съответното натоварване. Най-старите основи на сградата, строена през 1893-1904 г., са изпълнени от каменна зидария със ширина 50-70 см на варов разтвор. Хоризонталните шайби са изпълнени от монолитна ж.б.плоча с дебелина 16-18 см. Пространственият скелет е образуван от напречни и надлъжни рамки. Напречните рамки се образуват от кораво свързани монолитни ж.б.греди и колони. Подовите плочи са изпълнени от монолитен железобетон върху напречните и надлъжните ригели и ж.б.пояси.

Върху плочите е изпълнена монолитна замазка, мозайка в коридорите и паркетна подова настилка в работните помещения.

Така образуваната пространствена скелетна конструкция поема както вертикалните, така и хоризонталните натоварвания, действащи върху сградата.

Външните стени са изпълнени от 38-50 см тухлена зидария от стари ръчно изработени плътни тухли на варов разтвор, обрамчени с ж.б.колони, греди и пояси. От външната страна е изпълнена каменна облицовка.

Пристройка

Пристройката е  към съществуващата централна пощенска палата в гр. София от към ул. „Поп Андрей” от монолитна рамкова ж.б.конструкция, която включва: Еднопосочно и кръстосано армирани ж. б. плочи лежащи в надлъжна посока върху второстепенни ж.б.греди, стъпващи върху рамковата конструкция и съществуващите зидове, върху шлицове оформени в тях и създаването на просто лагеруване и фуга между старата и новата конструкции чрез асфалтова мушама. Фундиране в пласт от сбити чакъли с допустимо почвено натоварване съгласно геоложки доклад от 3,50 кг/см2. Ж.б.плочите на коти са оразмерени за полезен товар, както следва: ±0,000, +6,45 м и +12,90 м./АМТгЦ/ –- за 1000 кг/м2. + 9,90 м. – за 200 кг/м2. Покривната плоча е оразмерена и конструирана, като използваема тераса и натоварване от сняг – 70 кг/см2.Същата има дебелина от 12 см. Предвидена е да се изпълни от бетон БМ200. Армирана е като еднопосочни непрекъснати полета. Конструкцията е оразмерена за VIII степен земетръс, като сеизмичните сили са поети от напречните рамки. Основите на пристройката на сградата са от БМ150 със сулфатоустойчив бързосвързващ цимент

За сградата липсват статически изчисления. Предполага се, че същите са разработени по действуващите по това време нормативни документи

Надстройка

Надстройката е изпълнена от лека стоманена конструкция, състояща се от 39 бр. стоманени рамки, покрити с „Булгармонопанели” тип БМ10.55.П50 с тегло 20,32 кг/м2, ширина 750 мм и дължина 12300 мм, без използването на столици – поради малкото между осово разстояние на основните носещи стоманени рамки (около 310 см). Същите, заедно с изпълнените хоризонтални връзки между рамките, стабилизират конструкцията в надлъжно направление. Под стоманените рамки е изпълнен окачен таван.

Конструкцията като цяло е в добро състояние. Не се наблюдават съществени повреди или пукнатини.  Деформациите са в рамките на допустимите. Няма неравномерно слягане на основите. С изключение на натоварването от земетръсни сили, конструкцията на сградата отговаря на останалите видове натоварвания, съгласно новите нормативни документи и в състоянието, в което се намира в момента, може да поеме същите, дори с известен резерв. Наблюдават се частични повреди в сутерена  и локални течове по покрива.

#### ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Преустройството е разработено в три варианта, като разликата е в някои функционални размествания на помещенията и коридорите  и се състои в

- Премахват се всички неносещи преградни зидове от етернитови панелми.

- Премахват се етернитовите панели от вътрешната страна на наклонените фасадни повърхнини.

- Поради лошото състояние на LT ламарината същата ще се премахне и на нейно място ще се монтират трислойни термопанели с PVC покритие. Ще се подменят и всички тенекеджийски работи.

- Пълна подмяна на дограмата и финишните обработки.

- Запазване на всички носещи конструктивни елементи, като се обработят срещу корозия и се нанесе противопожарно покритие.

- Възможно развиване на санитарен възел за хора с увреждания.

- Съществуващите санитарни възли ще се ремонтират и ще се използват за да обслужват работещите в преустроените кабинети.

- Инсталациите ще се проведат в окачения таван по метални скари.

- новите преградни стени между офисите са леки щендерни

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Никоя от посочените СМР не засяга основната носеща конструкция на сградата, Не се увеличава полезното натоварване на ниво подова конструкция. Не се променя носещата способност за вертикални и хоризонтални товари на основната носеща конструкция. Не се променя категорията по значимост на сградата, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2007 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони,.

Становището отговаря на изискванията на:

1 Наредба № 3 от 21 07 2004 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, ДВ бр.92 от 2004г. Изменения и допълнения от ДВ бр.33 от16.04.2005г.

2 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции и Наредба № 3/9.11.94 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, Изд. "АВС Техника", 1997.

3. НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Съставил: